D 1.2a	STATICKÉ ŘEŠENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

D 1.2a	Statický výpočet

AKCE:	NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZTOKY - ŽALOV

Místo stavby:	parc. č. 2990/9, 2994/2, k.ú. Žalov

Investor:	Město Roztoky, nám. 5. Května 2, Roztoky

Stupeň dokumentace:	DSP

Část:	STATIKA

Vypracoval:	Ing. Pavel Doležal, Ing. Jan Špaček

Datum:	11. 12. 2019

# OBSAH

1. OBSAH	2

2. D 1.2a – STATICKÝ VÝPOČET	3

2.1. Úvod	3

2.1.1. Identifikační údaje	3

2.1.2. Zadávací podmínky	3

2.1.2.1. Použité podklady	3

2.1.2.2. Použité normy a předpisy	3

2.1.2.3. Použité výpočetní programy	4

2.1.2.4. Návrh konstrukce s ohledem na životnost	5

2.1.2.5. Zatřídění konstrukce dle managementu spolehlivosti staveb	5

2.1.2.6. Výtah z IG průzkumu	5

2.1.2.1. Výtah z korozního průzkumu	5

2.1.2.2. Konstrukce – všeobecně	6

2.1.3. Konstrukce – výpočet	6

2.1.3.1. Statický výpočet	6

2.1.3.2. Mechanická odolnost a stabilita	6

2.1.4. Proměnná zatížení dle ČSN EN 1991-1-x	7

2.1.4.1. Kategorie	7

2.1.4.2. Uvažované hodnoty užitného zatížení	7

2.1.4.3. Uvažované hodnoty zatížení přemístitelnými příčkami	7

2.1.4.4. Klimatická zatížení	7

2.1.4.5. Dynamické zatížení	7

2.2. Konstrukční řešen	8

2.2.1. Konstrukce 1.NP	11

2.2.1.1. Vstupní data a výsledky	11

2.2.1.2. Posouzení	22

2.2.2. Konstrukce 1.PP	27

2.2.2.1. Vstupní data a výsledky	27

2.2.2.2. Posouzení	36

2.2.3. Základy	38

2.2.3.1. Vstupní data a výsledky	38

2.2.3.2. Posouzení	49

2.2.4. Ocelová konstrukce krytého přístřešku	51

2.2.4.1. Sylabus zatížení	51

2.2.4.2. Analýza vnitřních sil a posouzení	54

2.3. Použité materiály	59

# D 1.2a – STATICKÝ VÝPOČET

## Úvod

Obsahem předkládané dokumentace je statické řešení novostavby tělocvičny základní školy v Roztokách u Prahy v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o 2. etapu výstavby. Dokumentace je určena výhradně pro tento účel. Nemá charakter dokumentace pro výběr zhotovitele ani realizační dokumentace ve smyslu prováděcí vyhlášky číslo 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

### Identifikační údaje

Název stavby		Nový objekt tělocvičny základní školy Roztoky - Žalov

Místo stavby		parc.č. 2990/9, 2994/2, k.ú. Žalov

Účel stavby		Základní škola - tělocvična

Charakter stavby		Novostavba

Investor		Město Roztoky, nám. 5. Května 2, Roztoky

Stavební část		BBD s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

### Zadávací podmínky

Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

#### Použité podklady

- Architektonicko-stavební řešení objektu – BBD s.r.o.	10-12/2019

- IG průzkum lokality – GEOLuCa, Roztoky	10/2014

Korozní průzkum – INSET s.r.o. Praha	06/2019

Podorobný IG průzkum – RNDr. Kolařík	04/2019

Zatěžující údaje ocelové haly  - Llentab	12/2019

#### Použité normy a předpisy

Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí-Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

Betonové konstrukce – navrhování

ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-4	Eurokód 2: Navrhování kotvení do betonu

Beton - technologie

ČSN EN 206	Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

Ocelové konstrukce – navrhování, provádění

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-2	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1090-2	Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN ISO 11303	Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

ČSN EN ISO 12944-2	Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

Zděné konstrukce – navrhování

ČSN EN 1996-1-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-2	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-3	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

Zakládání konstrukcí

ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

ČSN 72 1006	Kontrola hutnění zemin a sypanin

#### Použité výpočetní programy

FIN EC	program pro rovinnou a prostorovou analýzu prutových konstrukcí deformační variantou MKP včetně dimenzování podle platných ČSN EN, FINE s.r.o.

SCIA ENGINEER 2017.1	program pro prostorovou analýzu konstrukcí prutových a deskových prvků podle metodiky MKP; SCIA CZ, s.r.o.

GEO 5.5	komplexní programy pro geotechniku a zakládání podle platných ČSN, FINE s.r.o.

EXCEL	pomocné tabulky pro dimenzování prvků

#### Návrh konstrukce s ohledem na životnost

S odvoláním na definice životnosti konstrukce jsou předmětné konstrukce zařazeny dle ČSN EN 1990 tab. 2. 1. do kategorie návrhové životnosti: kat. 4, životnost 50 let.

#### Zatřídění konstrukce dle managementu spolehlivosti staveb

Podle dělení diferenciace spolehlivosti konstrukce je předmětná konstrukce zařazena v souladu s ČSN EN 1990, příloha B do třídy následků CC3/prohlídka 1/5/10 let.

#### Výtah z IG průzkumu

Inženýrsko-geologický průzkum lokality je nedílnou součástí dokumentace. Níže je uveden jen stručný základní výtah:

Předkvartérní podloží se v místě stavby nachází v hloubkách větších než 20 m a průzkumnými pracemi nebylo zastiženo. Předkvartérní podloží je tvořeno souvrstvím drobových břidlic ordovického stáří. Povrch skalního podloží je překryt pleistocenními terasovými sedimenty Vltavy. Při bázi se jedná především o středně ulehlé až ulehlé štěrkopísky, při povrchu pak o jemnozrnnější sedimenty charakteru středně ulehlých písků s příměsí jemnozrnné zeminy. Tyto štěrkopískové sedimenty byly průzkumnými pracemi v místě stavby zastiženy v hloubce cca 10 m pod povrchem v úrovni 252,0 m n.m. až po bázi provedených vrtů v hloubce 19 m. Svrchní horizont kvartérních vrstev je tvořen eolickými sedimenty charakteru sprašových hlín vesměs tuhé až pevné konzistence. Povrch terénu je modelován vrstvou navážek, které však budou v rámci těžení stavební jámy pravděpodobně zcela odstraněny. V základové spáře objektu se tak od úrovně hlav pilot budou pravděpodobně vyskytovat pouze sprašové hlíny.

Hladina podzemní vody nebyla do konečné hloubky vrtů zastižena.

#### Výtah z korozního průzkumu

Níže je uveden závěr korozního průzkumu.

Zjištěné hodnoty velikosti zdánlivých měrných odporů a hustoty proudového pole jsou klasifikovány podle normy ČSN 03 8372 – Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě a Technických podmínek TP 124 MD - Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce na pozemních komunikacích.

Zdánlivé měrné odpory

Hodnoty měrného elektrického odporu zemního prostředí této lokality odpovídají   druhému a třetímu stupni korozní agresivity viz tab. č. 1. Je zřejmé, že vodivost prostředí na bodech č. 3 a 4 s hloubkou klesá až na hodnoty pod 23 m, tedy
IV. korozní stupeň.

Bludné proudy

Průměrná  hustota  bludných  proudů  je  na bodě  č. 1 zvýšená  (III. korozní stupeň , J = 3 ~ 100 µA.m-2). Pro východní objekt, bod č. 1, je vhodné použít protikorozní opatření odpovídající III. stupni korozní agresivity.

Na hlavním objektu školy, body č. 2, 3, 4,byly zjištěny velmi vysoké hodnoty bludných proudů. Agresivita velmi vysoká – IV. korozní stupeň (J  > 100 µA.m-2).  Na bodě č. 3 až 607 µA.m-2  v úzkém směrovém koridoru. Příčina tak vysoké hodnoty není zřejmá. Je nezbytné pro spodní stavbu budovy přijmout všechna opatření odpovídající korozní agresivitě IV. stupně dle TP 124 MD. Vzhledem ke zjištěné úrovni BP doporučujeme provést kontrolní měření velikosti bludných proudů ve stavební jámě. Pokud by byly potvrzeny zjištěné hodnoty  v základním průzkumu bylo by nezbytné provádět kontrolní měření protikorozních opatření během výstavby.

#### Konstrukce – všeobecně

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

č. 591/2006 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

č. 309/2006 Sb.	Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

č. 362/2005 Sb.	Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací.

Předkládaná dokumentace je zhotovena v souladu s prováděcí vyhláškou č. 499/206 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

### Konstrukce – výpočet

#### Statický výpočet

Pro optimalizaci konstrukce byl proveden statický výpočet celé konstrukce prostorovým stěnodeskovým a prutovým modelem v programu Scia Engineer 2017.1, který umožnil zachytit chování konstrukce jako celku. Byla modelována kombinace zatížení tvořená osmi zatěžovacími stavy. Ve vodorovných konstrukcích byly zachyceny polohy hlavních otvorů, výtahy, šachty apod.

S ohledem na velikost objektu byla zvolena velikost prvků cca 1 m, s automatickým zahuštěním v místě podpor a napojení prutových a stěnodeskových prvků (generuje program sám). Chování základů bylo modelováno pomocí konstant podloží.

Analýza konstrukce je provedena lineárním výpočtem, uvažováno je pouze působení zatížení na nedeformované konstrukci. Pro podrobnou analýzu konstrukce byla z výše uvedeného prostorového modelu vyjmuta jednotlivá patra, která tvořila stěnodeskový model, tj. patrové výseky z prostorového modelu celé konstrukce s velikosti prvků opět 1 m umožňující vystižení chování jednotlivých podlaží s uvážením okrajových podmínek definovaných objektem jako celkem.

#### Mechanická odolnost a stabilita

Jak bylo prokázáno statickým výpočtem konstrukce, byla modelována jako statický 3D celek s vyšetřením jeho prostorového chování tedy včetně uvažování stabilitních a ztužujících parametrů jako celku. Celková tuhost objektu je docílena tuhou konstrukcí železobetonových stropů vzájemně propojených se sloupy  a stěnami. Vnitřní síly od ztužení byly v rámci chování 3D modelu zohledněny v rámci dimenzování jednotlivých prvků.

### Proměnná zatížení dle ČSN EN 1991-1-x

#### Kategorie

Kategorie C	plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí (kromě ploch uvedených v kategoriích A, B a D)

Kategorie C1	plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích.

Kategorie C4	plochy určené k pohybovým aktivitám, např. taneční sály, tělocvičny, jeviště, atd.

Kategorie H	střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav

#### Uvažované hodnoty užitného zatížení

qk [kN/m2]	Qk [kN]

kategorie C

- C1	3,00	3,00

- C4	5,00	7,00

kategorie H	0,75	1,00

#### Uvažované hodnoty zatížení přemístitelnými příčkami

přemístitelné zděné příčky s vlastní tíhou ≤ 4,0 kN/m délky příčky:	qk = 3‚0 kN/m2.

#### Klimatická zatížení

Zatížení sněhem … I. Sněhová oblast

Základní tíha sněhu	 sk = 0,7 kN/m2

Zatížení větrem … I. Větrová oblast

Základní rychlost větru	vb,0 = 22,50 m/s

#### Dynamické zatížení

V objektu nebude instalováno žádné nestandardní technologické zatížení, které by vyvozovalo dynamické účinky na nosné konstrukce. S dynamickým zatížením proto není ve výpočtu uvažováno.

## Konstrukční řešen

### Konstrukce 1.NP

#### Vstupní data a výsledky

#### Posouzení

| deska_1NP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC1 Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží není počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00308; ; s,min; = 0,00135. s,t,CSN; = 0,00262; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00654; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 35,00; 39,46; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; 0,00; -40,00; -55,97; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 27,00; 10,98; 322,94; 1,37; Vyhovuje. Limitní hodnoty k3 × fyk; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 25,00; 897.10-6; 0,324; 0,291; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,400. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| trám_1NP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: nosník Prostředí: XC1 Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží není počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00224; ; s,min; = 0,00135; ; Vyhovuje. s; = 0,00407; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 67,00; 259,60; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 2; 0,00; 0,00; -80,00; -259,60; 62,00; 76,96; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| sloup_250x250mm |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: sloup Prostředí: XC1 Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěrná délka:; lef =; 4,00 × 1,00 = 4,00 m. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Sloup (celková výztuž): s; = 0,0129; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,0129; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; -66,00; -1363,37; 10,00  13,86; 38,17; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| sloup_2xU140 |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; M0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; M1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; M2; =; 1,250. Průřez 2 x U(UPN) 160 Průřezová plocha: A = 4,800E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 65,0 mm zT = 80,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 1,850E07 mm4 Iz = 1,213E07 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -2,312E05 mm3 Wz,1 = 1,866E05 mm3 Wy,2 = 2,312E05 mm3 Wz,2 = -1,866E05 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 2,123E07 mm4 Výsečový moment setrvačnosti: I = 2,302E09 mm6 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 2,751E05 mm3 Wpl,z = 2,238E05 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; -151,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 0,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 4,000 m Lz = 4,000 m; kz = 1,000; Lcr,z = 4,000 m. Ly = 4,000 m; ky = 1,000; Lcr,y = 4,000 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = -151,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -963,517 kN ¦ 0,157 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,157 ¦ < 1 Vyhovuje Vzpěr Z: Únosnosti: NR = -865,840 kN ¦ 0,174 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,174 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 79,6 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

| sloup_120/8 |  |
| --- | --- |
|  | Norma EN 1993-1-1/Česko. Únosnost průřezu; :; M0; =; 1,000. Únosnost průřezu při posuzování stability; :; M1; =; 1,000. Únosnost oslabeného průřezu; :; M2; =; 1,250. Průřez MSH 120 x 120 x 8.0 Průřezová plocha: A = 3,520E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 60,0 mm zT = 60,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 7,260E06 mm4 Iz = 7,260E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -1,193E05 mm3 Wz,1 = 1,193E05 mm3 Wy,2 = 1,193E05 mm3 Wz,2 = -1,193E05 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 1,124E07 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 1,444E05 mm3 Wpl,z = 1,444E05 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 1 N; =; -95,000; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 0,000; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 3,000 m Lz = 3,000 m; kz = 1,000; Lcr,z = 3,000 m. Ly = 3,000 m; ky = 1,000; Lcr,y = 3,000 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení - Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 1; Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = -95,000 kN; My = 0,000 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -699,927 kN ¦ 0,136 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,136 ¦ < 1 Vyhovuje Vzpěr Z: Únosnosti: NR = -699,927 kN ¦ 0,136 + 0,000 + 0,000 ¦ = ¦ 0,136 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 66,1 Průřez vyhovuje |  |
| VYHOVUJE |  |

### Konstrukce 1.PP

#### Vstupní data a výsledky

#### Posouzení

| deska_1PP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC1 Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží není počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00308; ; s,min; = 0,00135. s,t,CSN; = 0,00262; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00654; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 25,00; 39,46; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; 0,00; -55,00; -55,97; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 19,00; 7,73; 227,25; 0,97; Vyhovuje. Limitní hodnoty k3 × fyk; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 18,00; 646.10-6; 0,324; 0,209; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,400. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| stěna_1PP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: stěna Prostředí: XC1 Beton: C 25/30 fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěrná délka:; lef =; 4,00 × 1,00 = 4,00 m. S tlačenou výztuží je počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Stěna (celková výztuž): s; = 0,00493; ; s,min; = 0,002; ; Vyhovuje. s; = 0,00493; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 307,9 mm2. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; -500,00; -4659,27; 35,00  66,99; 94,41; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

### Základy

#### Vstupní data a výsledky

#### Posouzení

| ZD |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: deska Prostředí: XC1 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží není počítáno. Průřez bez smykové výztuže. |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,0037; ; s,min; = 0,00151. s,t,CSN; = 0,00302; ; s,min,CSN; = 0,0018; ; Vyhovuje. s; = 0,00754; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 60,00; 67,33; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 4; 0,00; 0,00; -100,00; -105,69; 0,00; 0,00; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE Posouzení mezního stavu použitelnosti Mezní stav omezení napětí č.; Název; NEd; MEdy; c; s,max; s,min; Posouzení. [kN]; [kNm]; [MPa]; [MPa]; [MPa]. 1; Zat. případ 2; 0,00; 40,00; 10,45; 278,80; 11,35; Vyhovuje. Limitní hodnoty k3 × fyk; 400,00. Mezní stav omezení šířky trhlin č.; Název; NEd; MEdy; ; sr,max; w; Posouzení. [kN]; [kNm]; [–]; [m]; [mm]. 1; Zat. případ 3; 0,00; 40,00; 836.10-6; 0,405; 0,338; Vyhovuje. Maximální povolená šířka wmax; 0,400. Mezní stav použitelnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

| ZP |  |
| --- | --- |
|  | Typ prvku: nosník Prostředí: XC1 Beton: C 30/37 fck = 30,0 MPa; fctm = 2,9 MPa; Ecm = 33000 MPa Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován. S tlačenou výztuží není počítáno. Obvodové třmínky Profil: 10 mm; Vzdálenost: 150,0 mm Spony, vnitřní třmínky Profil: 10 mm; Vzdálenost: 150,0 mm; Střihy: 2 |
| Posouzení min. a max. stupně vyztužení Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum): s,t; = 0,00222; ; s,min; = 0,00151; ; Vyhovuje. s; = 0,00419; ; s,max; = 0,04; ; Vyhovuje. Stupeň vyztužení smykovou výztuží w,min = 0,000876  w = 0,00262  Vyhovuje Maximální vzdálenost třmínků; sl,max =; 400,0 mm; ; Vyhovuje. Maximální vzdálenost větví třmínků; st,max =; 424,5 mm. Posouzení mezního stavu únosnosti č.; Název; NEd; NRd; MEdy; MRdy; VEdz; VRdz; Posouzení. [kN]; [kN]; [kNm]; [kNm]; [kN]; [kN]. 1; Zat. případ 1; 0,00; 0,00; 140,00; 251,40; 0,00; 0,00; Vyhovuje. 2; Zat. případ 2; 0,00; 0,00; -180,00; -258,47; -270,00; -873,05; Vyhovuje. Mezní stav únosnosti VYHOVUJE |
| VYHOVUJE |  |

### Ocelová konstrukce krytého přístřešku

#### Sylabus zatížení

#### Analýza vnitřních sil a posouzení

## Použité materiály

Základy	…	beton C30/37-XC1 (výztuž B500)

Vertikální konstrukce	…	beton C30/37-XC1, C25/30-XC1 (výztuž B500)

Ocel S235

Horizontální konstrukce	…	beton C25/30-XC4-XF1, C25/30-XC1 (výztuž B500)

Schodiště	…	beton C25/30-XC1 (výztuž B500)

Venkovní objekty	…	beton C30/37-XC4-XF2, C30/37-XC2 (výztuž B500)