## List1
Tabulka zařízení
KÓD |  | Označení | Umístění | Přívodní zařízení | [5 empty] | Odvodní zařízení |  | Elektrická charakteristika | [6 empty] | Navržené zařízení
|  |  |  | Průtok vzduchu | Externí tlak | Topný výkon (70/50 °C) | Tlaková zráta | Celkový chladicí výkon | Chladivo | Průtok vzduchu | Externí tlak | Příkon 400V/3Ph/50Hz | Příkon 230V/1Ph/50Hz | Příkon 24V/1Ph/50Hz | Proud | Startovací proud | Doporučené jištění | Zálohované napájení
[15 empty] | Provozní | Provozní |  | Provozní
|  |  |  | m3/hod | Pa | W | kPa | W | - | m3/hod | Pa | W | W | W | A | A | A | W
01.01 | AHU | Větrání tělocvičny | -1.06 | 4700 |  | 23430 |  |  |  | 4700 |  | 3300 |  |  | 5.4 |  | 3x 16A (char. C) |  | např. ATREA - DUPLEX 5500 Multi Eco
[12 empty] | 3300 |  |  | 5.4
02.01 | EF | Větrání tělocvičny - letní režim | střecha | [6 empty] | 4700 |  |  | 636 |  | 2.8 |  |  |  | např. ED - TCBB/4-500/H-B
02.02 | EF | Větrání tělocvičny - letní režim | střecha | [6 empty] | 4700 |  |  | 636 |  | 2.8 |  |  |  | např. ED - TCBB/4-500/H-B
03.01 | AHU | Větrání šaten | -1.10 | 2080 |  | 3260 |  |  |  | 2080 |  | 2500 |  |  | 4 |  | 3x 16A (char. C) |  | např. ATREA - DUPLEX 2500 Multi Eco
[12 empty] | 2500 |  |  | 4
04.01 | AHU | Větrání zázemí tělocvičny | -1.06 | 1095 |  | 590 |  |  |  | 1095 |  |  | 780 |  | 3.9 |  | 1x 10A (char. C) |  | např. ATREA - DUPLEX 1500 Multi Eco
[13 empty] | 780 |  | 3.9
05.01.01 | SF | Kotelna - přívod spalovacího vzduchu | -1.08 | 180 | [8 empty] | 125 |  | 0.5 |  |  |  | např. ED - TD 1000/250 3V
05.01.02 | EH | Kotelna - přívod spalovacího vzduchu | -1.08 | [9 empty] | 1400 | [5 empty] | např. ED - MBE-160 R2 - 1,4 kW
05.02 | EF | Kotelna - odvod znehodnoceného vzduchu | -1.07 | [6 empty] | 30 |  |  | 50 |  | 0.22 |  |  |  | např. ED - TD 500/160 3V
Celkem | [5 empty] | 27280 |  | 0 |  |  |  | 11600 | 4407 |  |  |  |  | 0
Legenda zkratek:
| 01 … | Větrání tělocvičny |  | AHU … | Vzduchotechnická jednotka
| 02 … | Větrání tělocvičny - letní režim |  | SF … | Přívodní ventilátor
| 03 … | Větrání šaten |  | EF … | Odvodní ventilátor
| 04 … | Větrání zázemí tělocvičny |  | EH … | Elektrický ohřívač
| 05 … | Větrání kotelny