## ELE+MaR
Tabulka el. příkonů - VYTÁPĚNÍ
Pozice |  | Umístění | El. příkon (kW/ks) | ks | El. příkon celkem (kW) | Napětí | Maximální proud (A) | Startovací proud (A) | Silové napájení | Ovládání | Popis Ovládání
1 | PRIMÁRNÍ OKRUH ZDROJE TEPLA
1.1 | stacionární plynový kondenzační kotel 49 kW | -1.04 | 0.1 | 2 | 0.2 | 230V/50Hz |  |  | MaR | MaR | vlastní+komunikace s MaR
1.1a | Regulační modul výrobce kotle | -1.04 |  |  | 0 |  |  |  | MaR | MaR | komunikace s BMS
2 | SEKUNDÁRNÍ OKRUH ZDROJE TEPLA
2.1 | Oběhové čerpadlo ÚT - tělesa | -1.04 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1x230V/50Hz | 1.33 |  | MaR | vlastní | vlastní FM, řízení na proporcionální tlak
2.2 | Oběhové čerpadlo ÚT - podlahovka | -1.04 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1x230V/50Hz | 0.44 |  | MaR | vlastní | vlastní FM, řízení na proporcionální tlak
2.3 | Oběhové čerpadlo ÚT - ohřev TV | -1.04 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1x230V/50Hz | 0.75 |  | MaR | vlastní | vlastní FM, řízení na konstantní tlak
2.4 | Oběhové čerpadlo ÚT - VZT | -1.04 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1x230V/50Hz | 0.75 |  | MaR | vlastní | vlastní FM, řízení na konstantní tlak
2.5 | Oběhové čerpadlo protimrazové ochrany ohřívač VZT1 | -1.06 | 0.1 | 1 | 0.1 | 230V/50Hz | 0.75 |  | MaR | vlastní | vlastní FM, řízení na konstantní tlak
2.6 | Oběhové čerpadlo protimrazové ochrany ohřívač VZT2 | -1.06 | 0.1 | 1 | 0.1 | 230V/50Hz | 0.75 |  | MaR | vlastní | vlastní FM, řízení na konstantní tlak
2.7 | Oběhové čerpadlo protimrazové ochrany ohřívač VZT3 | -1.11 | 0.1 | 1 | 0.1 | 230V/50Hz | 0.75 |  | MaR | vlastní | vlastní FM, řízení na konstantní tlak
| Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil |  |  | 3 |  |  |  |  | MaR | MaR | Regulační uzel VZT
| Ultrazvukový měřič tepla |  |  | 4 |  |  |  |  | MaR | MaR | Měření spotřeby tepla UT
| Trojcestný směšovací ventil se spojitým pohonem |  |  | 2 |  |  |  |  | MaR | MaR | Větev UT- tělesa a UT- podlahovka - ekviterm
| Stěnový R+S podlahového vytápění | -1.11 |  | 2 |  |  |  |  | MaR | MaR | prostorový termostat
3 | DOPLŇOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
3.5 | Doplňovací automat | -1.07 | 0.35 | 1 | 0.35 | 1x230V/50Hz |  |  | ELE | vlastní | vlastní+komunikace s MaR
| Provozní osvětlení -1.07 |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |  | ELE | ELE
| Nouzové osvětlení -1.07 | [7 empty] | ELE | ELE
| Vyrážecí tlačítko před a za vstupem do -1.07 | [7 empty] | ELE | ELE
1.85

## požadavky ZTI
Pozice | místnost | Popis
1.1 | -1.07 | 2 x stacionární plynový kondenzační kotel Hoval Ultragas 50 (49,9 kW)
Příkon pro zemní plyn 2 x 47 kW, přívod plynu 2 x R 1"
palivo: zemní plyn, 18-50 kPa
max hodinová potřeba 2 x 5,5 m3/h (ZP LL), resp. 2 x 4,7 m3/h (ZP E)
u kotle stabilizátor tlaku plynu
1.1, 1.2 | -1.07 | odvod kondenzátu 2x4,4 l/hod od kondenzačního kotle (2x 19x4 mm) a odkouření do kanalizace
| -1.07 | 1 x podlahová vpust / podlahový žlab
3.3 | -1.07 | přívod SV DN25, 2,5-3 bar pro doplňování Reflex Fillcontrol a změkčování Reflex Fillsoft II
| -1.07 | svedení odfuku pojistných ventilů do kanalizace