NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZTOKY - ŽALOV 

D.1.4c.01  Technická zpráva



12 / 2019

Obsah

1Obsah


21
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE


21.1.
Údaje o stavbě


21.2.
Údaje o stavebníkovi


21.3.
Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace


2Údaje a doklady obchodní generálního projektanta


3Jméno a příjmení projektanta zodpovědného za zpracovávanou část PD


32
úvod


43
NÁVRHOVÉ PODMÍNKY


43.1
Vnitřní návrhové podmínky


43.2
Vnější návrhové podmínky


43.3
Tepelné ztráty


54
BILANCE TEPLA


55
ZDROJE TEPLA


55.1
Zdroj tepla


66
sekundární systém vytápění


66.1
Popis koncepce jednotlivých prostor a otopných ploch


66.2
Pojistná a zabezpečovací zařízení


67
Kvalita, úprava vody a doplňování


78
Potrubí a armatury


79
izolace a nátěry


710
bezpečnost a hygiena


711
ochrana ovzduší


712
protipožární ochrana


713
proplach a provozní zkoušky


814
předpokládaná spotřeba tepla


815
MĚŘENÍ A REGULACE


816
POŽADAVKY NA PROFESE


917
závěr




1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1. Údaje o stavbě 
	název stavby
	NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZTOKY - ŽALOV 

	místo stavby
	parc.č. 2990/9, 2994/2, k.ú. ŽALOV (bývalá CIHELNA), ROZTOKY U PRAHY

	charakter stavby
	Novostavba

	účel užívání
	Tělocvična základní školy

	dotčené pozemky
	Katastrální území Žalov
parc. č.:
2990/9               
2994/2               

	stupeň dokumentace
	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

	Profesní díl
	Ústřední vytápění

	datum vydání
	12/2019

	číslo zakázky
	03/2019


1.2. Údaje o stavebníkovi
	jméno / název firmy
	MĚSTO ROZTOKY

	adresa / sídlo firmy
	NÁM. 5 KVĚTNA 2, ROZTOKY

	obchodní údaje
	IČ 00241610

	zástupce vlastníka
	Ing. Michal Hadraba – místostarosta

	kontaktní údaje                     / telefon
	+420 

	/ e-mail 
	@.cz



1.3. Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace 

Údaje a doklady obchodní generálního projektanta 
	jméno / název firmy
	B.B.D.,s.r.o.

	adresa / sídlo firmy                                            
	Rumunská 25, Praha 2 - 120 00

	obchodní údaje
	IČO: 261 49 788

	hlavní inženýr projektu
	Ing. Pavel Bejček

	kontaktní údaje                     / telefon
	+420 777 236 906

	/ mail
	bejcek@bbd.cz 


Jméno a příjmení projektanta zodpovědného za zpracovávanou část PD

	část dokumentace 
	Ústřední vytápění

	Jméno / název firmy
	PDE s.r.o.

	jméno a příjmení
	Ing. Martin Hovorka

	číslo autorizace
	0602101 – ČKAIT, technika prostředí

	kontaktní údaje   
/ telefon
	+420 605 960 000

	


/ mail
	hovorka@pde.co.cz



2 úvod
V dokumentaci je řešen projekt vytápění v novostavbě objektu tělocvičny základní školy Roztoky u Prahy. Dokumentace vychází z požadavků investora a stavební části. Koncepční řešení, umístění a volba zařízení bylo konzultováno na koordinačních jednáních. 

Parametry zařízení, topné výkony, elektrické příkony apod., které byly známy v průběhu zpracování této dokumentace, jsou v této dokumentaci zapracovány.   

Projekt je vypracován jako dokumentace pro vydání společného povolení. Tato technická zpráva a výkresová část tvoří nedílný celek a vzájemně se doplňují.
Pro zhotovení tohoto projektu pro vydání společného povolení se vycházelo z následujících podkladů:

a) zadání odběratele na technické řešení vytápění
b) konzultace se zástupcem investora 

Pro zpracování byly použity následující platné české normy, směrnice a předpisy:

· Nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. a 32/2016 Sb., 246/2018 Sb.

· Nařízení vlády č. 272/2011 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se změnami 217/2016 Sb. a 241/2018 Sb.

· Vyhláška 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvody tepelné energie a chladu

· Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, se změnami 237/2014 Sb.

· Vyhláška MZ ČR číslo 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Kromě toho bylo přihlédnuto k následujícím platným normám v platném znění:

· ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách. Navrhování teplovodních tepelných soustav, 11/2014

· ČSN EN 12831-1 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu, 09/2018 

· ČSN EN 12170 Tepelné soustavy v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání, 09/2003 

· ČSN EN 14336 Tepelné soustavy v budovách – Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav, 06/2011
· ČSN 060830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení, 08/2014
· ČSN 060310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž, 08/2014

· ČSN 73 0834 (730834) - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb, 7/2011

· ČSN EN 378-3 „Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob“, 10/2017
· ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“, 04/1986

· Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění 169/2018 Sb.
3 NÁVRHOVÉ PODMÍNKY
3.1 Vnitřní návrhové podmínky

· Základní škola - tělocvična:



teplota vzduchu


zima 
18 °C
léto
nekontrolováno

· Základní škola - šatny u tělocvičny:



teplota vzduchu


zima 
22 °C
léto
nekontrolováno




· Základní škola - umývárny v šatnách:


teplota vzduchu


zima 
24 °C
léto
nekontrolováno

· Základní škola – WC v šatnách:


teplota vzduchu


zima 
22 °C
léto
nekontrolováno

· Základní škola – WC:


teplota vzduchu


zima 
18 °C
léto
nekontrolováno

· Chodby, sklady, schodiště:



teplota vzduchu


zima 
18 °C
léto
nekontrolováno
· Vedlejší místnosti (zádveří, nářaďovna):



teplota vzduchu


zima 
15 °C
léto
nekontrolováno

3.2 Vnější návrhové podmínky

	Parametry
	Chladné období
	Teplé období

	Teplota suchého teploměru
	-12 °C
	+32 °C

	Absolutní vlhkost vzduchu
	1 gkg-1
	12,8 gkg-1


3.3 Tepelné ztráty 
Tepelné ztráty byly stanoveny podle ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Níže je uveden přehled uvažovaných součinitelů prostupu tepla obalových konstrukcí.

· Součinitel prostupu tepla plné části obvodových konstrukcí W/m-2K-1

Ui     0,25 
W/m-2K-1 

· Součinitel prostupu tepla plné části obvodových konstrukcí tělocvičny W/m-2K-1
Ui     0,19 
W/m-2K-1 

· Součinitel prostupu tepla stěny přilehlé k zemině  W/m-2K-1
Ui
0,20
 W/m-2K-1
· Součinitel prostupu tepla oken W/m-2K-1
Uo
1,50
W/m-2K-1
· Součinitel prostupu tepla střechy  W/m-2K-1

Us
0,16
 W/m-2K-1
· Součinitel prostupu tepla střechy tělocvičny W/m-2K-1
Us
0,20
 W/m-2K-1
· Součinitel prostupu tepla podlahy 1.PP přilehlé k zemině  W/m-2K-1

Un
0,30
 W/m-2K-1
· Součinitel prostupu tepla podlahy tělocvičny 1.PP přilehlé k zemině  W/m-2K-1
Un
0,28
 W/m-2K-1
4 BILANCE TEPLA 

Vzduchotechnika (VZT)






27,3 kW

Příprava teplé vody







65 kW
Otopná tělesa 







14 kW

Podlahové vytápění (šatny, WC, umývárny)




3 kW

ÚT Celkem







109,3 kW

Vzduchotechnika (VZT)






0,7 * 27,3 = 19,1 kW

Příprava teplé vody







1,0 * 65 = 65 kW

Otopná tělesa 







0,7 * 14 = 9,8 kW

Podlahové vytápění (šatny, WC, umývárny)




0,7 * 3 = 2,1 kW

ÚT Celkem včetně vlivu současnosti




96 kW
Instalovaný výkon zdroje tepla
Plynová kondenzační kotelna
pro 80/60 °C



      
  


 92,2 kW

pro 50/30 °C



      
  


 99,8 kW

Bilance teplé vody od profese ZTI:

Umývárny








      40 l/15 min na 1 sprchu 

8 sprch = 320 l/15 min
Uvažujeme 30 minutové odběrové maximum teplé vody tj. 640 l/ 30 min.

Přednostní ohřev teplé vody bude zajištěn 500 l akumulačním zásobníkem TUV s topnou vložkou o výkonu 65 kW.
5 ZDROJE TEPLA

5.1 Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude plynový teplovodní zdroj umístěný v 1. PP v místnosti -1.06. Bude osazena dvojice plynový kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem na straně vody pro přetlakové spalování zemního plynu o tepelném výkonu 2x 46,1 kW pro teplotu výstupní vody 80/60 °C a 2x 49,9 kW pro 50/30 °C. Regulace výkonu bude plynulá 7,5-92,2 kW. Minimální průtok přes kotle není požadován, tlaková třída PN3.
Plynová kotelna bude ohřívat topnou vodu pro teplovodní vytápění objektu a ohřívače vzduchotechniky. V létě bude zdroj tepla provozován pouze pro ohřev teplé vody.
Zdroj tepla bude připojen na plynovodní přípojku a na přívod upravené SV (studené vody). Projekt zahrnuje rovněž výstavbu kouřovodů a komína pro odvod spalin od kotlů. Komín bude ve vnitřním provedení pro umístění do šachty. Součástí strojovny vytápění bude rovněž elektromotorická instalace nové technologie, dodávka a zprovoznění systému MaR pro automatický chod zdroje tepla, s občasným dozorem a zabezpečení havarijních stavů. Systém MaR bude vybaven hlásičem poruchových stavů na centrální dispečink.
Navržené kotle jsou kotle s uzavřenou spalovací komorou a ventilátorem. Spalovací vzduch bude nasáván z prostoru kotelny. Jedná se tedy o provedení spotřebičů „B“. Přívod spalovacího vzduchu a větrání kotelny zajišťuje profese VZT nuceným větráním.
Požadavky na VZT:

-
spalovací vzduch
150 m3/h
 

-
přirozené větrání
0,5 1/h



-
VZT musí splňovat Vyhl.91/1993 Sb. a ČSN 070703

- 
Tmin.+10°C, elektrický dohřev VZT
Odvod spalin od hoření bude řešen dle ČSN 73 42 01 a 73 42 41 společným kouřovodem nad střechu objektu. Komín bude zakončen 0,5-1 m nad úroveň atiky v souladu s § 24 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Na trase kouřovodu a komínového průduchu budou instalovány v dostatečném množství kotevní a upevňovací prvky, dilatační prvky, kontrolní, čistící a odběrné mezikusy, včetně odvodů kondenzátu.
Kotle splňují emisní třídu NOx 5. Navrhované kotle splňují emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje dané Zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012.

Odvod kondenzátu z kotlů bude veden přes neutralizační zařízení do kanalizace. Kotel bude oproti stavbě pružně uložen.
6 sekundární systém vytápění

Zdroj tepla nepožaduje minimální průtok topné vody a není osazen oběhovými čerpadly. Na zdroj tepla jsou napojeny dva kombinované rozdělovače a sběrače topné vody. Rozdělovač topné vody o vysoké teplotě s větvemi VZT a přípravy TV a rozdělovač topné vody o nízké teplotě pro tělesa a podlahové vytápění.
6.1 Popis koncepce jednotlivých prostor a otopných ploch
Tělocvična
Prostor tělocvičny bude vytápěn teplovzdušně. Vzduchotechnická jednotka AHU 01.01 zajistí 100% pokrytí tepelné ztráty prostupem.
Zázemí šaten
Zázemí šaten vč. umýváren a záchodů bude vytápěno teplovodním podlahovým vytápěním.
Z rozdělovačů podlahového vytápění umístěných v nice ve zdi na vhodném místě s možností přístupu budou vyvedeny do podlahy větve pro jednotlivé okruhy podlahového vytápění. Rozdělovač podlahového vytápění tvoří komplet včetně uzavíracích, regulačních a vypouštěcích armatur. Jednotlivé zóny (okruhy podlahového vytápění) budou řízeny podle prostorové teploty, viz kap. 15 Měření a regulace.

Ostatní prostory – chodby, WC, nářaďovny, sklady

Ostatní prostory v objektu budou vytápěny otopnými lavicemi a deskovými tělesy s termostatickými hlavicemi napojenými na samostatnou větev ze strojovny vytápění -1.07. 

Vzduchotechnické jednotky
Regulace výkonu ohřívače VZT jednotek pomocí dvoucestného tlakově nezávislého regulačního ventilu dodávkou M+R. M+R zajistí regulaci resp. komunikaci od požadavku VZT jednotky. M+R zajistí protimrazovou ochranu ohřívačů VZT jednotek osazením teplotního čidla nejen na straně vzduchu pro řízení VZT jednotky, ale také na vratu topné vody z výměníku, na základě kterého bude spouštět oběhové čerpadlo umístěné na vstupu do ohřívače.

Dodávka tepla pro VZT jednotky bude měřena kalorimetry dodávkou M+R.

6.2 Pojistná a zabezpečovací zařízení
Topný systém bude jištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem. Kotle budou samostatně jištěny pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 300 kPa.
7 Kvalita, úprava vody a doplňování
Pro plnění systému a jeho doplňování se požaduje upravená voda dle ČSN 07 74 01 a 38 33 50. Systém budu napuštěn upravenou vodou podle požadavků instalovaných kotlů. Pro provozní doplňování bude sloužit sestava oddělovače s vodoměrem, změkčovače a doplňovacího zařízení umístěná v místnosti -1.07.
8 Potrubí a armatury
Potrubní rozvody vytápění budou provedeny z potrubí měděného / ocelového bezešvého. Vše minimálně PN6.

Na nejvyšších místech bude provedeno odvzdušnění, na nejnižších vypouštění. Odvzdušnění bude provedeno pomocí nádobek a ručních ventilů.
Závěsný systém potrubí umožní kluzné uložení potrubí a to i při průchodu stavební konstrukcí. Při průchodu potrubí stavební konstrukcí bude potrubí i s izolací vedeno v ocelové chráničce, která umožňuje volný pohyb potrubí. V případě, že potrubí prochází požárním předělem, bude tento prostup protipožárně utěsněn dle požadavku požární zprávy.

Na potrubí a koncových prvcích budou instalovány regulační ventily pro hydronické vyregulování rozvodu tepla.
9 izolace a nátěry

Izolace volně vedených rozvodů ÚT budou provedeny izolací z minerální vlny (λ=0,04 W/mK) s Al. kašírovanou folií. Potrubí v podlaze, které neslouží pro vytápění se vybaví návlekovou tepelnou izolací. Provedení, parametry a tloušťky izolací budou odpovídat vyhlášce č. 193/2007- Sb. Veškeré ocelové potrubí se opatří základním nátěrem pod izolaci.

Označení  potrubí  podle  druhu  protékající  pracovní látky se provede pruhy a směr toku media se provede šipkami. Jednotlivé větve budou ve smyslu ČSN 06 0310 opatřeny orientačními  štítky dle  ČSN 13  0072-4. 

10 bezpečnost a hygiena
Zařízení systému vytápění mohou obsluhovat jen osoby, které k této činnosti mají oprávnění a jsou seznámeny s provozními předpisy veškerého zařízení. Všechny spotřebiče strojně technologické části budou napájeny ze samostatného rozvaděče. Na únikových cestách, před vstupem do prostoru vně i uvnitř se osadí havarijní vypínací tlačítka. Na příslušných místech a vstupních dveřích k jednotlivým provozům budou umístěny bezpečnostní tabulky s příslušnými symboly a nápisy.
Hlučnost způsobují především spalovací procesy v kotlích, oběhová čerpadla a expanzní automat. Veškerá chvějící se zařízení budou pružně uložena. Proti přenášení hluku a vibrací od technologií a čerpadel budou na potrubí osazeny gumové kompenzátory.

7 x oběhové čerpadlo



m.č. -1.07, -1.06, -1.11
LwA = 7 x 70 dBA
1 x kond.dvojkotel – hluk do prostoru


m.č. -1.07

ak.výkon  = 1 x 60 dBA 

1 x kond.dvojkotel – hluk do kouřovodu

m.č. -1.07

ak.výkon = 1 x 58 dBA

1 x komín od  kond.dvojkotle



ústí 


ak.výkon = 1 x 58 dBA

11 ochrana ovzduší
Nově navržené kotlové jednotky zabezpečuje minimální znečištění ovzduší. 

Katalogový údaj výrobce kondenzačního dvojkotle
NOx
29 mg / kWh 
12 protipožární ochrana
Na celý objekt je zpracována vlastní požární zpráva – samostatný projekt požárního specialisty. Veškeré zařízení vytápění musí toto protipožární řešení respektovat. V případě, že potrubí prochází požárním předělem/úsekem, bude tento prostup/úsek protipožárně řešen dle požadavku požární zprávy.
13 proplach a provozní zkoušky
Před vyzkoušením a uvedením do provozu se systém propláchne, vyčistí se všechny filtry, provede se zkouška těsnosti, dilatační, provozní zkouška a celkové zaregulování celého systému dle projektové dokumentace včetně protokolu.
14 předpokládaná spotřeba tepla
Roční spotřeba tepla na vytápění byla převzata z PENB ve výši 87 MWh převzato z PENB.
15 MĚŘENÍ A REGULACE
Zdroj tepla a sekundární systém vytápění bude vybaven zařízením M+R, které bude umožňovat jeho automatický provoz bez trvalé obsluhy, pouze s občasnou kontrolou pochůzkou. Zařízení bude součástí jak samostatného dílu M + R, tak i dodávky technologických celků a navazuje i na část elektroinstalace. U všech regulovaných zařízení a dálkově ovládaných okruhů se předpokládá ovládání z panelu M+R s možností místního a dálkového ovládání.

Pro regulaci teploty v místnostech s podlahovým vytápěním existují dvě varianty řešení. 

· Teplota může být řízena centrálně na rozdělovači a sběrači podlahového vytápění tzn., místnosti připojené na jeden rozdělovač a sběrač budou mít stejnou teplotu určenou dle referenční místnosti. 

· V druhé variantě bude v každé místnosti osazen prostorový termostat, který umožní rozdílné teploty pro místnosti napojené na jeden rozdělovač a sběrač. U této varianty se teplota reguluje pomocí elektrotermických ventilů na vývodu jednotlivých smyček podlahového vytápění z R+S.  

Způsob řešení regulace teploty bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace.
16 POŽADAVKY NA PROFESE

STAVBA

· Provedení veškerých prostupů dle výkresové dokumentace 

· Zajistit pružně uloženou nosnou ocelovou konstrukci resp. betonové oddilatované základy pro osazení zdroje tepla a zařízení v kotelně -1.07.
· Zajistiti zakrytí a začištění prostupů po montáži rozvodů

· Zajistit dopravní a přístupové cesty pro instalaci, údržbu a opravy zdroje tepla a vybavení kotelny -1.07 (akumulační nádrže, čerpadla, expanze a další prvky a materiál). Dveře o min. šířce 900 mm !!!!
· Nika ve stěně pro skříň R+S podlahového vytápění 

Elektro

· Napájet, jistit a ovládat všechna zařízení ÚT
· Sledování a signalizace provozních a havarijních stavů všech zařízení ÚT, 

· Technické parametry viz tabulka zařízení a samostatný odstavec kap. 6

· profese MaR dodá veškerá, teplotní, vlhkostní, tlaková čidla, měřiče tepla, servomotory uzavíracích a regulačních klapek a regulační armatury k výměníkům VZT

· Osvětlení místnosti -1.07
MaR

· Napájet, jistit a ovládat všechna zařízení ÚT (rozhraní s ELEKTRO dle vzájemné dohody)

· Sledování a signalizace provozních a havarijních stavů všech zařízení ÚT v rozsahu dle standardu investora

· Technické parametry viz tabulka zařízení a samostatný odstavec kap. 6
· Dodávka teplotních a tlakových čidel včetně prostorových teplotních čidel, externího teplotního čidla, čidel protimrazové ochrany (vrat z výměníků VZT jednotek) a teplotních čidel pro řízení podlahového vytápění

· Dodávka a ovládání regulačních ventilů včetně servopohonu pro VZT jednotky, směšovací uzly na rozdělovačích a sběračích ÚT v kotelně

· Dodávka a ovládání měření spotřeby tepla s dálkovým odečtem pro jednotlivé větve ÚT na R+S
VZT

· Provozní větrání kotelny -1.07, výměna 0,5x h-1

· Přívod spalovacího vzduchu 150 m3/h

· Ohřev spalovacího vzduchu elektrickým ohřívačem – dodávkou VZT
ZTI

· Zajistit podlahové vpusti / liniové žlaby a výlevky v kotelně

· Zajistit odvod kondenzátu od kondenzačních kotlů a odkouření

· Zajistit napojení plynových kotlů
· Přívod studené vody pro úpravnu vody 0,5 m3/h, min. 2,5 bar, max. 3 bar včetně pojistných armatur
· Svedení odfuku pojistných ventilů do kanalizace
· Napojení nádrže teplé vody na rozvod SV, TV, cTV včetně pojistných a zabezpečovacích zařízení
17 závěr

Předložená dokumentace je ve stupni pro stavební povolení a nenahrazuje dokumentaci realizační ani dokumentaci tendrovou. Dokumentace neslouží k realizaci stavby ani k výběru zhotovitele. Projektant nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím dokumentace k výběru zhotovitele, nebo realizaci stavby.
Dokumentace pro stavební povolení

stránka 9 / 9

