Studie denního osvětlení – Tělocvična k nové ZŠ Žalov, Roztoky u Prahy
zakázka 19-32-Sb


Dostavba tělocvičny k nové ZŠ Žalov,

Roztoky u Prahy

Sloučené územní a stavební řízení

E.5

Studie denního osvětlení  

vypracovala:
Ing. Jitka Ondráčková





    


objednatel:

B.B.D. s r.o.





Rokycanova 30, 130 00 Praha 3

zakázkové číslo:
19-32-Sb

datum:

prosinec 2019

Ing. Jitka Ondráčková 




IČO 63963949

Náměstí Bořislavka 2075/11, 160 00 Praha 6

email jond@volny.cz
zasílací adresa: Svatý Jan 196, 252 62 Únětice

tel. 606 427 179

Obsah
31.
Předmět studie


32.
Výchozí podklady


33.   
Popis navrhovaného stavu


54. 
Denní osvětlení


54.1
Legislativní požadavky


74.2
Výpočet a posouzení


85. 
Závěr


96. 
Přílohy




1.
Předmět studie

Cílem studie je posouzení úrovně denního osvětlení v  navrhované tělocvičně nové základní školy Žalov v Roztokách u Prahy.
Posouzení je provedeno podle platné legislativy – Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.410/2005 O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
2.
Výchozí podklady

/1/  
Projektová dokumentace Dostavba tělocvičny k nové ZŠ Žalov, Roztoky u Prahy, B.B.D., 11/2019:

· situace, půdorysy, řezy a pohledy 
/2
Situace zájmového okolí z www.mapy.cz
/3/
Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.410/2005 O hygienických požadavcích 
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých

ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov


ČSN 73 0580-1 vč.změny Z3 z 08/2019: Denní osvětlení budov. Základní požadavky

ČSN 73 0580-3 vč.změny Z3 z 08/2019: Denní osvětlení budov. Denní osvětlení škol

ČSN 36 0020 vč.změny Z1 z 08/2019: Sdružené osvětlení. Základní požadavky
3.   
Popis navrhovaného stavu

Navrhovaná tělocvična je samostatně stojící objekt napojený na vlastní objekt ZŠ spojovacím krčkem. 

· Půdorysné rozměry tělocvičny jsou 30 x 18 m, světlá výška cca 9,0 m. 
· Podél jižní fasády je galerie s úrovní podlahy +4,3 m nad podlahou 1.NP, pod níž je v úrovni 1.NP plocha tělocvičny rozšířena o pás šířky 1,0 až 2,5 m.
· V obou podélných stěnách (severní i jižní na galerii) jsou okenní pásy s hliníkovými rámy, zasklené čirým izolačním trojsklem (uvažovaná světelná propustnost 70%).
V severní stěně je pás vysoký 1800 mm s parapetem ve výšce 4300 mm.

V jižní stěně (na galerii) je pás vysoký 1800 mm s parapetem ve výšce 4900 mm (tj. 600 mm nad podlahou galerie). Přístup světla z těchto oken do tělocvičny je stíněný navrženou konstrukcí galerie.

· Ve venkovním prostoru není žádná výraznější stínící překážka, ani s ní není v budoucnosti uvažováno. Jedná se o lokalitu s nízkou obytnou zástavbou.
Situace je na obr.1a, půdorys tělocvičnou na obr.1b. 

[image: image4.png]


Obrázek 1a
Situace s vyznačením umístění tělocvičny ZŠ  [image: image1.png]Vychozi

@ Dalsiinformace o restourovini vikres
(Zaohovinisouborl 4.
& e 4
@ PUDORYSY OPR. PODZIM 2012
& PUDORYSLNP.

& zmel

& PUDORYS 2P

& PUDORYS 3P

& PUDORYS19P

& Projeit - Hala

& libor

B celkova situace

G 121025 STE E_uprava3kd2 19P

& ZM4_R2D_INP 121127
G ZM4_R2D_2NP 121127
-G ZM4 koosit 121127 rozlozene 2

dwg.

 zacee o

- o
R Yg&‘ - - e
- e -
E < . .
& 2
a0
- 20428 e b .
“ . eldl o - a
5 o f a
B e = - a =
" e > NATATA L =
= > ooE Y e @
7 = = e VL
\\ i
4 I i L el -
d b
e g ¥ =
= =2 T Y - |
/. - e = B
f B P Y >
e )
e
e = -
— o
3 amn
T3> IO, ol ) Rozvienit

siovo nebo vyraz

>
>

o+

R

i

LEGENDA SITI
P -

it s TEK
Viliy By
AW« B nnm

OV OBIECTZARL
i)
e ——

DORMBTCEPRF

oo

Em

FRET v,

=

STUCHIViARESY





Obrázek 1b 
Půdorys posuzované tělocvičny ZŠ 
[image: image2.png]Upravit_Zobrazit Vioiit Format Nastroje Kresli Koty Modifikace Parametrické Okno Napovéda

@ Dalsiinformace o restourovini vikres
(Zaohovinisouborl 4.
& 2NP 4
& PUDORYSY OPR.PODZIM2012 [
& PUDORYSLNP.
& mmeil
& PUDORYS2.NP
& PUDORYS 3P —
@ PUDORYS1.PP LB
& bt L
@ bor o+ ~ -
& celkova situace. T \-‘T‘T“'\ T \-‘W“'\
G 121025 STE E_uprava3kd2 19P -
@& ZM4_R2D_INP_121127 le
-85 ZM4_R2D_2NP 121127 le e J e
(5103 ZM4 koosit 121127 rozlozene -

@
:

&
H

- 3 ]

RIRICINT ) =]





 
4. 
Denní osvětlení
4.1
Legislativní požadavky 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - výňatek

Osvětlení, § 12
(1) Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání, určených k dlouhodobému pobytu žáků, musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým požadavkům. 
U užívaných staveb je po předchozím projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví výjimečně možné použít celkové sdružené osvětlení. Toto osvětlení musí být v souladu s normovými požadavky české technické normy upravující sdružené osvětlení. 
Místa žáků v lavicích musí být v učebnách orientována tak, aby žáci nebyli v zorném poli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani si nestínili místo zrakového úkolu.

Poznámka:  

Dle §2 d se dlouhodobým pobytem rozumí pobyt ve vnitřním prostoru nebo v jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně. Za dlouhodobý pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba pobytu v nich má trvalý charakter.
Dle §2 e se krátkodobým pobytem rozumí pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu kratší než 4 hodiny.
ČSN 73 0580-3: Denní osvětlení budov. Denní osvětlení škol - výňatek

3.1.3

Srovnávací rovina se ve výukových prostorech škol předpokládá ve výšce 0,85 m nad podlahou, v denních místnostech předškolních zařízení ve výšce 0,45 m nad podlahou, ve vnitřních prostorech pro tělesnou výchovu v úrovni podlahy.

3.2.1  
Vyhovující denní osvětlení se navrhuje ve vnitřních prostorech škol a předškolních zařízení:

-  s trvalým pobytem lidí 

-  kde uživatelé pravidelně střídají krátkodobý pobyt v různých vnitřních prostorech (např.    odborných nebo speciálních učebnách, laboratořích, dílnách) tak, že celková doba pobytu v nich má trvalý charakter.
3.2.2

Doplňující umělé osvětlení během dne (celkové sdružené osvětlení) lze ve vnitřních prostorech s trvalým pobytem lidí použít krátkodobě v odůvodněných případech, zejména při potřebě odlišného rozložení světla a převažujícího směru osvětlení, než poskytuje denní světlo (např. při skupinovém vyučování s různorodou orientací pracovních míst ve vnitřních prostorech s jednostranným bočním denním osvětlením). Toto doplňující umělé osvětlení se navrhuje podle ČSN 36 0020. 

Požadavky ČSN 36 0020: Sdružené osvětlení. Základní požadavky

3.1

Sdružené osvětlení je záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým osvětlením.

3.2

Celkové sdružené osvětlení je současné osvětlení denním osvětlením a doplňujícím celkovým nebo odstupňovaným umělým osvětlením.
3.3

Místní sdružené osvětlení je současné osvětlení denním osvětlením a doplňujícím místním umělým osvětlením na zastíněném místě vnitřního prostoru.

Úroveň denní složky sdruženého osvětlení

4.4.1

Ve vnitřním prostoru se sdruženým osvětlením nebo v jeho funkčně vymezené oblasti musí být zachován dostatečný podíl denní složky vyjádřený minimální hodnotou činitele denní osvětlenosti Dmin = 0,5%. U převažujícího bočního osvětlení musí být průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně Dm = 1,0% a u převažujícího horního osvětlení musí být průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně Dm = 1,5%. 

Úroveň doplňujícího umělého osvětlení

4.5.2 
Ve vnitřních prostorech nebo v jejich funkčně vymezených částech se sdruženým osvětlením musí být hodnoty udržované osvětlenosti způsobené doplňujícím celkovým nebo doplňujícím odstupňovaným umělým osvětlením nejméně takové, jaké stanoví ČSN EN 12464-1. V případě vnitřních prostorů s bočními osvětlovacími otvory se u udržovaných osvětleností 200 lx až 500 lx včetně navýší o jeden stupeň řady osvětleností podle 4.2 ČSN EN 12 665.
Regulace a ovládání doplňujícího umělého osvětlení

4.11.1 

Doplňující umělé osvětlení se při sdruženém osvětlení reguluje v závislosti na podmínkách venkovní osvětlenosti. 

4.11.2

V rozsáhlejších stavbách a ve vnitřních prostorech s větším počtem uživatelů (např. ve školách, v průmyslu) se doporučuje ovládání doplňujícího umělého osvětlení na základě sledování stavu denního osvětlení pomoci čidel, které současně zabezpečuje potřebnou úroveň i kvalitu osvětlení a hospodárné využití energie. Podle podmínek může být ovládání buď automatické nebo ruční na základě signalizace z čidel.

Vzhledem k využití tělocvičny pouze pro krátkodobý pobyt je na základě výše uvedených výňatků z vyhlášky a norem požadováno sdružené osvětlení:

· Musí být zachován dostatečný podíl denní složky vyjádřený minimální hodnotou činitele denní osvětlenosti Dmin = 0,5% a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti musí být nejméně Dm = 1,0% (převažující boční osvětlení).
· Doplňující umělou složku sdruženého osvětlení je potřeba navrhnout v souladu s ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12 665, odst.4.2 (navýšení o jeden stupeň řady osvětlenosti, regulace na základě signalizace čidel).
Poznámka:

Použití sdruženého osvětlení v tělocvičně bylo odsouhlaseno referentkou Oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okres Praha-západ.
4.2
Výpočty a posouzení

Výpočty denního osvětlení byly provedeny pomocí programu SVĚTLO+, verze 2.5 profi 2 (JpSoft).  
Protokol výpočtu je doložen v příloze studie.

Srovnávací rovina výpočtového modelu je v úrovni podlahy posuzované tělocvičny.
Všechny potřebné vstupní parametry do výpočtů (výškové uspořádání, rozměry místností, oken, stínění apod.) byly odečteny z výkresů a terénního průzkumu. 

Vstupní údaje 

Venkovní stínící povrchy – poměr jasu k jasu oblohy:
	
	Poměr jasu k jasu oblohy (-)

	terén
	0,10

	stávající objekty
	0,10

	řešený objekt
	0,10


Vnitřní povrchy – činitel odrazu světla:
	
	Činitel odrazu světla (-)

	strop
	0,70

	stěny
	0,50

	podlaha
	0,30


Světelné ztráty pro okna:
	Činitel světelných ztrát
	Označení
	Hodnota (-)

	prostup zasklením
	ԏs
	0,70 (trojsklo)

	stínění částmi konstrukce okna nepropouštějícími světlo
	ԏk
	0,70 

	znečištění zasklení vnitřní
	ԏzi
	0,95

	znečištění zasklení vnější
	ԏze
	0,90 

	stínění konstrukcí budovy
	ԏb
	1,00


Výsledky výpočtů

Protokol výpočtu a půdorys se zákresem izofot je doložen v příloze.
Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1.

Tabulka 1
Denní osvětlení posuzované tělocvičny
	Místnost
	Dmin (%)
	Dm (%)
	Sdružené osvětlení

	tělocvična
	0,5
	1,2
	vyhovuje na celé ploše místnosti


Posouzení

Předložené řešení osvětlovacích otvorů v tělocvičně zajistí vyhovující denní složku pro návrh kvalitního sdruženého osvětlení (požadované Dmin = 0,5% a Dm = 1,0%).

5. 
Závěr
Na základě výpočtů uvedených v této studii lze konstatovat, že v navrhované tělocvičně nové ZŠ Žalov v Roztokách u Prahy, je pro navržené řešení osvětlovacích otvorů na celé ploše vyhovující denní složka sdruženého osvětlení. 
Provedené výpočty a závěry jsou platné pro uvažované vstupní údaje uvedené ve studii.

V Praze, dne 6. prosince 2019                


 Ing. Jitka Ondráčková
6. 
Příloha 
P1
Protokol výpočtu – schematický půdorys s hodnotami ČDO v síti bodů a izofotami

[image: image3]



Tělocvična nové ZŠ





Přidané okno





sever





sever
































sever








Ing. Jitka Ondráčková


2/9

